Свидетельство № 0551-2011-2461002003-П-9 от 11 ноября 2011 г.

Схемы водоснабжения и водоотведения      п Тея Северо-Енисейского района на период с 2014 по 2024 года

Том 2

Схема водоотведения

ЕВС-34.ПП14-44.П.00.00-СВП

Свидетельство № 0551-2011-2461002003-П-9 от 11 ноября 2011 г.

Схемы водоснабжения и водоотведения   п Тея Северо-Енисейского района на период с 2014 по 2024 года

Том 2

Схема водоотведения

ЕВС-34.ПП14-44.П.00.00-СВП

Исполнительный директор	Е. Г. Жуль

Главный инженер проекта	А. Н. Шишлова

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕВС-34.ПП14-44.П.00.00-ОСВ | Схема водоснабжения |  |
| 2 | ЕВС-34.ПП14-44.П.00.00-СВП | Схема водоотведения |  |

Содержание

Введение	6

Глава 1.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	7

Часть 1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

Часть 2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	7

Часть 3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	7

Часть 4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	7

Часть 5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	7

Часть 6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	7

Часть 7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	7

Часть 8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	8

Часть 9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	8

Глава 2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	9

Часть 1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	9

Часть 2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	9

Часть 3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	10

Часть 4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	10

Часть 5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений.	10

Глава 3.	Прогноз объема сточных вод	12

Часть 1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	12

Часть 2.	Писание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	12

Часть 3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	12

Часть 4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	13

Часть 5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	13

Глава 4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	14

Часть 1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	14

Часть 2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	14

Часть 3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	14

Часть 4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	15

Часть 5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	15

Часть 6.	Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации и позволят контролировать процесс очистки на всех стадияхОписание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	15

Часть 7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	15

Часть 8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	16

Глава 5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	17

Часть 1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	17

Часть 2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	17

Глава 6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	18

Глава 7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	20

Глава 8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	21

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	22

Приложение А. Задание на проектирование	23

Приложение Б. Схема проектируемой канализации р.п. Тея

# Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения р.п. Тея до 2024 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения в Красноярском крае Северо-Енисейском районе р.п. Тея на период с 2014 по 2024 года».

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема водоснабжения и водоотведения в Красноярском крае Северо-Енисейском районе р.п. Тея на период с 2014 по 2024 года».

# Существующее положение в сфере водоотведения поселения

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Основными объектами водоотведения р.п. Тея являются:

- население (общежития);

- объекты соцкультбыта;

- местная промышленность.

В малоэтажной (усадебной) застройке население в основном пользуется выгребами, надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В настоящее время в новом микрорайоне проложен коллектор Ø160 мм для подключения существующих и строящихся домов.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

В рабочем поселке построены канализационные очистные сооружения ЭКО-Р КОС ЛОС-Р-200, Q=200 м3/сут.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Водоотведение в р.п. Тея осуществляется в септики, дальнейшим вывозом на очистные сооружения, а также в самотечный коллектор.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Описание утилизации осадка отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Канализационный коллектор, в проектируемом микрорайоне принят из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 18599-2001 техническая ПЭ 32 SDR 21 -110х5,3; 125х6,0; 160х7.7.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов, сточные воды р.п. Тея отводятся на канализационные очистные сооружения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Часть хозяйственно-бытовых сточных вод по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на канализационные очистные сооружения.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в р.п. Тея имеются следующие территории, обеспеченные централизованной системой водоотведения: ул. Школьная и ул. 60 лет Октября. Канализование остальной части рабочего поселка осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на КОС.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

В настоящее время на территории р.п. Тея, в проектируемом микрорайоне проложен коллектор Ø160 мм.

В малоэтажной (усадебной) застройке население в основном пользуется выгребами, надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Размещение и содержание надворных уборных нормируется Санитарными правилами содержания территорий населенных мест № 42-128-4690-88. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, по не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности и администрации.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В рабочем поселке в проектируемом микрорайоне эксплуатируется централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Канализование остальной части рабочего поселка осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на КОС.

По населению приблизительные данные по сточным водам за 2014 г представлены в таблице №2.1.1.

Таблица №2.1.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный период 2014 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | м3 | 35998,8 | 2999,9 | 100,00 |
| 2 | Производственные нужды | м3 | 4149,70 | 345,81 | 11,53 |
| 3 | Прочие предприятия | м3 | 5264,21 | 438,68 | 14,62 |
|  | ИТОГО | м3 | 45412,71 | 3784,39 | 126,15 |

Рис.2.1.1 Диаграмма водоотведения по группам потребителей р.п. Тея

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневой канализации в р.п. Тея не предусмотрено. Ливневые стоки неорганизованно поступают по поверхности рельефа в существующие водные объекты поселка, что способствует их загрязнению.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный период, в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается, исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды - исходя из норматива водоотведения.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды и сточных вод» № 776 от 04.09.2013 г.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Для ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод исходных данных предоставлено не было.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений.

Прогнозные балансы поступления сточных вод до 2024 года представлены в таблице №2.5.1.

Таблица №2.5.1

| № п/п | Источник | Отчетный период 2014 год |  |  | Расчетный период 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Месяц | Сутки | Год | Месяц | Сутки |
| 1 | Население | 35998,8 | 2999,9 | 100,00 | 96004,8 | 8000,4 | 266,68 |
| 2 | Производственные нужды | 4149,70 | 345,81 | 11,53 | 4150,80 | 345,90 | 11,53 |
| 3 | Прочие предприятия | 5264,21 | 438,68 | 14,62 | 5263,20 | 438,60 | 14,62 |
|  | ИТОГО, м3 | 45414,00 | 3784,50 | 126,15 | 105418,80 | 8784,90 | 292,83 |

Рис.2.5.1 Существующие и перспективные объемы сточных вод р.п. Тея, м3/год

# Прогноз объема сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице №2.5.1.

## Писание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Эксплуатационные зоны установлены в количестве 1 шт., согласно бассейнов канализования и представлены в приложении Б.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетное число жителей в 2024 году на территории р.п. Тея не изменится и составит 1501 человек.

Норма водоотведения принята согласно СП 32.13330.2012 и составляет: 280 и 160 л/сут. на человека.

Расчет количества хозяйственно-бытовых сточных вод р.п. Тея на 2024 г представлен в таблице №3.3.1

Таблица №3.3.1

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут.чел. | Население | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, квартирного типа с ваннами длинной 1500 до 1700 мм оборудованными душами - общий расход воды | 280 | 134 | 37,52 |
| 2 | Застройка зданиями с сидячими ваннами, оборудованными душами | 280 | 19 | 5,32 |
| 3 | Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 280 | 28 | 7,84 |
| 4 | Застройка зданиями с водопроводом холодной и горячей воды и канализацией без ванн (в т. ч. из системы отопления) | 160 | 40 | 6,40 |
| 5 | Водоразборные колонки | 40 | 1280 | 51,20 |
| 6 | Проектируемый микрорайон |  |  | 158,40 |
| 7 | Производственные нужды |  |  | 11,53 |
| 8 | Прочие предприятия |  |  | 14,62 |
| ИТОГО |  |  |  | 292,83 |

Таким образом, из расчета видно, что мощности существующих канализационных очистных сооружений р.п. Тея не достаточно для принятия стоков, необходимо расширение очистных сооружений.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод в р.п. Тея осуществляется с помощью полной раздельной системы водоотведения. Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов диаметром от 160 мм на канализационные очистные сооружения. Стоки от не канализованных домов в септики и выгребные ямы, после чего, в свою очередь, вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В период с 2014 по 2024 годы ожидается возрастание объемов сточных вод на от населения и прочих потребителей в связи с улучшением степени благоустройства.

Существующих очистных сооружений, в р.п. Тея не достаточно для принятия стоков, необходимо расширение очистных сооружений.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

Планируется с помощью самотечных трубопроводов доставлять часть сточных вод и   ассенизаторскими машинами производить откачку части сточных вод из септиков, выгребных ям, и далее доставлять сточную воду на сливную станцию и далее в комплектно – блочную канализационную очистную станцию для очистки. Далее спецавтотранспортом увозить очищенную воду на места разрешенные СЭС.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сооружений.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечение устойчивой работы данной системы.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трубопроводов из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, для подключения проектируемых домов, средняя глубина заложения 2,5 -3,0 м, Ø110 мм | 2500 м | 2015-2019 гг |
| 2 | Расширение канализационных очистных сооружений, производительностью 200 м3/сут на 350 м3/сут |  | 2016-2018 гг |

Целью данного мероприятия является гарантированное и надежное обеспечение водоотведения в р.п. Тея.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В виду отсутствия в большей степени централизованных канализационных сетей рабочего поселка, необходимо их строительство, что несомненно приведет к таким показателям, как: надежность и бесперебойность системы водоотведения; повышение качества обслуживания абонентов, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения и водоотведения в р.п. Тея предложено строительство трубопроводов для подключения проектируемого микрорайона и расширение очистных сооружений.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса системы водоотведения является важным пунктом в проектировании очистных сооружений.

При строительстве канализационных очистных сооружений р.п. Тея необходимо учесть автоматизацию на всех технологических процессах с передачей сигнала на пульт диспетчеру.

Ожидаемый эффект:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

## Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу очистных сооружений канализации и позволят контролировать процесс очистки на всех стадиях. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

- При проектировании и строительстве канализационных сетей руководствоваться СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов», а также руководствоваться СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Новые сети канализации размещаются согласно проекту канализационных очистных сооружений в границах р.п. Тея и представлены в приложении Б. Трассировку канализационных сетей и месторасположение КОС уточнить на последующих стадиях проектирования.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Размещение КОС представлены в приложении Б.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Основными мероприятиями по сокращению поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные и подземные водные объекты, являются:

- строительство новых канализационных сетей;

- расширение существующих очистных сооружений.

Строительство новых канализационных сетей обуславливает сокращение аварийных ситуаций, посредствам которых происходит сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а соответственно, снижают вредное воздействие на нее. Все канализационные сети выполняются из полипропилена, срок эксплуатации которого значительно больше металлических труб. Кроме того, новые канализационные сети оборудованы автоматизацией, которая сокращает время на устранение аварий и поступления загрязняющих веществ в почву.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при расширении очистных сооружений необходимо учесть:

- система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- система УФ- обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий занятых под полями фильтрации.

.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведение представлена в таблице №6.1

Таблица №6.1

| Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Строительство трубопроводов из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, для подключения проектируемых домов, средняя глубина заложения 2,5 -3,0 м, Ø110 мм | 2500 м в период с 2015 по 2019 гг | Объект - аналог | 35 000 | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | - | - | - | - |
| 2 | Расширение канализационных очистных сооружений, производительностью 200 м3/сут на 350 м3/сут | 350 м3/сут в период с 2016 по 2018 гг | Объект - аналог | 150 000 | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого: |  |  | 185 000 | - | 7 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 7 000 | - | - | - | - |

# Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

### показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

### показатели качества обслуживания абонентов;

### показатели качества очистки сточных вод;

### показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

### соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

### иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации настоящей программы:

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация, т.к. сточные воды будут подвергаться очистке на проектируемых КОС.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных сетей водоотведения в р.п. Тея нет.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление правительства Российской федерации от 5 сентября 2013 г. №782

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»

  - Правила оформления см. в: ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.

Приложение А. Задание на проектирование

| Цель работы | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - на период до 2024 года. |
| --- | --- |
| Необходимый результат работы | Схема водоснабжения и водоотведения, разработанная в соответствии с ФЗ от 07.12.2011 N 416 «О водоснабжении и водоотведении» и настоящим техническим заданием. Схема водоснабжения и водоотведения должна быть представлена Заказчику в электронном и печатном вариантах в соответствии с требованиями настоящего технического задания. |
| - Общая информация |  |
| - Основные принципы разработки Схемы водоснабжения и водоотведения | Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения: - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; - снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; - обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; - обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению; - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов; - установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; - организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; - прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве; - обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно; |
| - Характеристика системы водоснабжения и водоотведения | 1. Количество населенных пунктов – 1, в том числе: с централизованным водоснабжением – 1. 2. Количество водоснабжающих организаций – 1. 3. Система водоснабжения: Количество повысительных водопроводных насосных станций – нет; Количество подземных источников водоснабжения (скважины) – 1раб/1рез; Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) - нет.; Магистральные сети общей протяжённостью 1,053 км; Распределительные сети общей протяжённостью 2,224 км; Насосные станции III подъёма – нет; Водопроводные камеры и колодцы магистральных сетей в количестве 5 шт.; Водопроводные камеры и колодцы распределительных сетей в количестве 10 шт.; Водонапорные башни - нет. 4. Водоотведение: Количество очистных сооружений - нет, в том числе локальных (абонентских) – нет; Безнапорные сети - нет; Напорные сети - нет; Канализационные насосные - нет; Канализационные камеры и колодцы напорных сетей – нет; Канализационные камеры и колодцы безнапорных сетей - нет. |
| - Исходная информация для разработки проекта Схемы водоснабжения и водоотведения и порядок ее предоставления | 1. Документы территориального планирования, в том числе: - Градостроительным кодексом РФ; - Схема территориального планирования РФ в области Федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог Федерального значения; - Схема территориального планирования РФ; - Генеральный план муниципального образования; - Генеральный план населенного пункта 2. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры. - 3. Картографическая информация, в том числе: - - топографическая съемка 1:2000 в формате *.jpeg; - 4. Информация о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды; - 5. Информацию об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, в том числе: - - о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; - 6.Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды, в том числе: - копии балансов водопотребления за последние 3 года; - копии балансов стоков за последние 3 года. 7. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на территории поселения. 8. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Городской округ Ногликский». 9. Производственные программы, организаций осуществляющих на территории поселения регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. 10. Данные по потребителям системы водоснабжения и водоотведения с указанием нормы водопотребления. 11. Графики водопотребления и водоотведения. |
| - Требования к содержанию проекта схемы водоснабжения и водоотведения |  |
| 2.1. Содержание работы | Схема водоснабжения и водоотведения состоит из следующих глав: Глава 1. «Схема водоснабжения» Глава 2. «Схема водоотведения» |
| 2.2 Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и содержит следующие разделы: | - «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»; - «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»; - «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»; - «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»; - «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»; - «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»; - «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» |
| 2.2.1. Раздел «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» содержит: | - описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования; - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей; - описание технологических зон водоснабжения; - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды; - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки; - описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения; - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования; |
| 2.2.2. Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» содержит: | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке; - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений; - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения); - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. |
| 2.2.3. Раздел 3 «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» содержит: | - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); - описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций; - оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов; - сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); - перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей); - расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки). |
| 2.2.4. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» содержит: | - сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления; - сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления; - сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации. |
| 2.2.5. Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» содержит: | - сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов); - сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки); - сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений; - сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды; - сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; - сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций; - сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен; - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; - сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение. - Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции, должны содержать: - описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность; - примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. |
| 2.2.6. Раздел 6 " «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» содержит: | - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). |
| 2.2.7. Раздел 7 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» включает: | - оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ; - оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам. |
| 2.3. Глава «Схема водоотведения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и содержит следующие разделы: | - «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»; - «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения»; - «Перспективные расчетные расходы сточных вод»; - «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»; - «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»; - «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»; - «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения». |
| 2.3.1. Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» должен включает | - описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования; - описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей; - описание технологических зон водоотведения; - описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод; - описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод; - оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости; - оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду; - анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения. - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования. |
| 2.3.2. Раздел 2 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения» содержит | - описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования; - описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей; - описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения); - описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод; - описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод; - оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости; - оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду; - анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения. - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования. |
| 2.3.3. Раздел 3 «Перспективные расчетные расходы сточных вод» содержит: | - сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод; - структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. - расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок. |
| 2.3.4. Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» включат: | - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения; - сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; - сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций; - сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров; - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; - сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение. |
| 2.3.5. Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения» состоит из следующих частей: | - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения; - сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения; - сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; - сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций; - сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров; - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; - сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение. |
| 2.3.6. Раздел 6 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» включает: | - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения; - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов); - сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод. |
| 2.3.7. Раздел 7 Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» включает | - оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ; - оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам. |
| 2.4. Требования к представлению результатов работы | Результатом работы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения является: 1. Текст проекта схемы водоснабжения и водоотведения в формате doc, содержащий все необходимые разделы и составные части согласно Техническому заданию. Все документы, составляющие результат работ, представляются Исполнителем Заказчику следующим образом: - в печатном виде в 2 экземплярах - в электронном виде формате pdf на электронном носителе |
| 2.5. Требования к разработке схемы водоснабжения и водоотведения | Схема водоснабжения и водоотведения должна соответствовать: Федеральному закону от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию». |
| - Порядок и график выполнения работ |  |
| 3.1. Первый этап. Представление Исходной информации, являющейся основой для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения. | Заказчик представляет Исполнителю исходную информацию в соответствии с разделом 1.3. Технического задания в срок 10 дней с даты подписания контракта. |
| - Второй этап. Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения | Исполнитель приступает к выполнению работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения в срок 3 дня с момента получения им от Заказчика (от иных организаций на основании запроса Заказчика) всей исходной информации. Исполнитель обязан завершить разработку схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с календарным планом. |

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Подпись | Дата |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |