СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 ГОД

Утверждаемая часть

ТОМ 2

Разработчик:                                                                        Индивидуальный предприниматель

_______________ С.В.Пахотников

Содержание

Введение…………………………………………………..………………………...…....9

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ………………………………………….………................12

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)…………12

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе………………….17

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе…………………………………………..………………..........18

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения…………………………………………………………………………………19

- РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ………………………………….….20

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии……………………………………………….20

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии…………………………………………………………25

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе……………..…………….25

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения…………………………28

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………..…………...28

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии………….30

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……………………………………………………………....................…32

3.1   Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…………………………………………...…….32

3.2.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения……………......32

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ……………………………………………………………………………………..33

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ…………………………………………...…34

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения……………………………………………………………….…………...….34

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………….………..………………….....34

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения………………………………………………………………..….……35

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных……….……………………………………….….…………………………..35

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно………………...….…....35

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…………………………………………………………..……….……..…..35

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации…………………………………………35

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения……………………………….………………………………………..…36

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей…………………………………………………………………...….36

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива…………………………………………………...………..…..36

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ………………………..…...…..37

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) …………… …………………….….…..……37

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку…...............................................................................................................................…37

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………....…...38

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5 Раздела 5 настоящего документа……………………………………………….....................…………...38

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей…………………………………………………………………………………....….38

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………….………….....       .40

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ……………..….40

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения……………………………………………………………………………...………..40

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ…………...……...41

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе……..……41

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии……..…42

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения………………………...………………………………………………………..…....42

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе……………………………………………………………………………..………..…42

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа…………………………………………...…...42

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ…..….44

9.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе………………………………………………...…….......44

9.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе…………………….……...44

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе……………………………………….………..…...44

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе………...….44

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям………..…45

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации…………….............45

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)……………..…..……46

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)………………………………………………………………….……..……...46

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)………………………………………………………………………………..…..…47

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.…..…...48

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации…………………..……......51

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения…………………………………………………………….……….....….51

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………..…….……53

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ……....54

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ………………………………..…..                                  55

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии……………………………....55

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии………………………………………………………………………………….....…55

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения………………………………….….55

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения……...…..55

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок…………………………………………………….….……………...…56

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения………………..…………….56

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения…………………………………………………………………….…………..……..56

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ………………………………..……….57

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях…………..…………....57

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии…..……57

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) ………………………...…………………..…..58

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети……………………..59

14.5.   Коэффициент использования установленной тепловой мощности………….60

14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке……………………………………………………..…...60

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)…………………………………………..…..61

14.8.  Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии…....61

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)…………………………………………………………....61

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии……………………....…61

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)………………………….....61

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)………………………………......62

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)…………………….....…..62

14.14. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии…………………………..…………....62

14.15. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа……………………………….....………....62

14.16. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения……………………………………...............….63

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ……………...………64

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения……………………………………………..……….64

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации…………………………………...…67

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей……………………………….…………………………………....67

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА……..…..70

- Введение

«Проект схемы теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа на 2026 год» выполнен на основании:

-распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 09.01.2025 года № 4-р «О разработке проектов актуализированных схем теплоснабжения гп Северо-Енисейский, п Тея, п Новая Калами, п Вангаш, а также проектов схем теплоснабжения п Брянка и п Вельмо Северо-Енисейского района на 2026 год» ( в редакции распоряжения муниципального округа от 21.05.2025 №1110-р );

- муниципальным контрактом от 21.02.2023 №43, заключенного между муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» и ИП Пахотниковым Сергеем Викторовичем;

- технического задания на выполнение работ разработке проекта схем теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа на 2026 год, утвержденного заказчиком (приложение № 1 к муниципальному контракту от 21.02.2025 №43).

Проект схемы теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа выполнен на 2026 год и на перспективу до 2030 года.

Схема теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективной схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса округа, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного округа. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения муниципального округа, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Актуализация проекта схемы теплоснабжения осуществлялась в соответствии с действующими нормативами, правовыми и техническими документами:

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 г.);

    - РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

    - СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

-	СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

    - СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

    - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой при разработке и актуализации являются:

    - материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

    - данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

    - документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

    - проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

    - эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

    - материалы	проведения	периодических	испытаний	ТС	по	определению

тепловых потерь и гидравлических характеристик;

    - конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

    - статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

    - генеральные планы гп Северо-Енисейский, п.Тее утвержденные решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33;

    - материалы по обоснованию внесения изменения в генеральный план гп Северо-Енисейский в текстовой форме в целях актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования (городской поселок Северо-Енисейский) в период до 2035 года.

-генеральный план п.Новая Калами утвержденный решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от30.08.2010 №72-9

- генеральный план п.Вангаш утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2016 №222-19

- генеральный план п.Брянка утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 №1002-75.

- РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

Схематичное расположение Северо-Енисейского МО представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Схема границ территории Северо-Енисейского МО

По сведениям о границах, которые внесены в ЕГРН (реестровый номер 24:34-4.4, номер документа 1-6/10628, вх. 3000-а, от 23.05.18) площадь территории п. Вангаш составляет – 90,62 га. Согласно проекта внесения изменений в генеральный план п. Вангаш от 2019 года граница населенного пункта стоит на кадастровом учете и остается неизменной. На перспективу генеральным планом предусматривается незначительное увеличение территорий жилой зоны, общественно-деловой зоны, коммунально-складской зоны согласно таблицы 1.1.

Таблица 1.1. Застройка жилыми домами и общественными зданиями п. Вангаш

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расч. срок, в том числе I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории п. Вангаш, всего, в том числе: функциональных зон в границе населенного пункта | га | 90,62 | 90,62 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 16,4 | 20,2 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | -//- | 1,8 | 3,5 |
| 1.3 | Коммунально-складская зона | -//- | 8,5 | 8,5 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | -//- | 1,6 | 1,6 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | -//- | 9,2 | 9,2 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | -//- | 9,8 | 9,8 |
| 1.7 | Зоны рекреационного назначения | -//- | 43,12 | 37,62 |
| 1.8 | Зона специального назначения (кладбище) | -//- | - | - |
| 1.9 | Иные зоны | -//- | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Функциональное использование за границами населенного пункта, всего, в том числе: | га | 1,63 | 1,63 |
| 2.1 | Зона специального назначения -площадка ТКО | -//- | 0,37 | 0,37 |
| 2.2 | Зона специального назначения - кладбище | -//- | 1,26 | 1,26 |
| 3 | Население | чел. | 342 | 350 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 21,2 | 25 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | 7,25 | 8,75 |
| 4.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 |  | 1,5 |
| 5 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Объекты образования |  |  |  |
| - | Объекты школьного образования | мест | 60 | 60 |
| - | Объекты дошкольного образования | мест | 25 | 25 |
| 5.2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | ФАП | объект | 1 | 1 |
| - | Аптека | объект | 1 при ФАП | 1 при ФАП |
| 5.3 | Объекты культуры |  |  |  |

На перспективу генеральным планом, утвержденным в 2007 году, предусматривается незначительное увеличение территорий жилой зоны в п. Новая Калами, общественно-деловой зоны, коммунально-складской зоны согласно таблицы 1.2.

Таблица 1.2. Застройка жилыми домами и общественными зданиями п. Новая Калами

| № п.п. | Показатели | Един. измер. | Совр. сост. | I очередь 2010 г | Расч. срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территория |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Общая площадь земель посёлка – всего | га/% | 80,5/100 | 80,5/100 | 80,5/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.2 | Жилой застройки | -/- | 18,62/23,1 | 20,82/25,8 | 23,32/28,9 |
| 1.3 | Общественно-деловой застройки | -/- | 3,52/4,4 | 3,52/4,3 | 3,48/4,3 |
| 1.4 | Земли рекреационного назначения (лесопарковая зелень, скверы, санитарно-защитная зелень) | -/- | 17,53/23 | 17,53/23 | 17,53/23 |
| 1.5 | Земли общего пользования (улицы, дороги) | -/- | 9,7/12,1 | 9,7/12,1 | 9,7/12,1 |
| 1.6 | Земли промышленно-коммунальной застройки | -/- | 3,89/4,8 | 3,89/4,8 | 3,89/4,8 |
| 1.7 | Земли под водой | -/- | 0,04/0,1 | 0,04/0,1 | 0,04/0,1 |
| 1.8 | Земли сельскохозяйственного использования (огороды) | -/- | 3,66/4,5 | 3,66/4,5 | 3,2/3,9 |
| 1.9 | Земли не вовлечённые в градообразующую деятельность (овраги, пустыри и другие) | -/- | 23,54/29,2 | 21,34/26,5 | 19,34/24,0 |
| 2.0 | Общая площадь земель в пределах поселковой застройки | -/- | 42,98/53,4 | 42,98/53,4 | 42,98/53,4 |
| 2.1 | в том числе: селитебных территорий | -/- | 40,66/50,5 | 40,66/50,5 | 42,02/52,2 |
| 3.0 | Земли за чертой населённого пункта | -/- |  |  |  |
| 3.1 | Земли сельскохозяйственного назначения бывшего п. Михайловский | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 3.2 | Земли специального назначения | -/- |  |  |  |
|  | - кладбище | -/- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | - свалка |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Население |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Численность населения | чел | 708 | 730 | 800 |
| 4.1 | Плотность населения |  |  |  |  |
|  | - в пределах селитебной территории | чел/га | 17,4 |  |  |
|  | - в пределах поселковой застройки | чел/га | 16,5 |  |  |
| 4.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел/% | 204/28,8 | 212/29,0 | 234/29,3 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет лет, женщины 16-54 года) | -/- | 412/58,3 | 420/57,5 | 446/55,7 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | -/- | 92/12,9 | 98/13,5 | 120/15,0 |
| 4.3 | Численность занятого населения | -/- | 373/52,7 | 386/52,9 | 426/53,3 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Жилищный фонд | тыс. м2 общ. площади/% | 13,76/100 | 15,33/100 | 20,0/100 |
|  | - 1этажноый (усадебный) | -/- | 11,58/84,2 | 11,85/77,3 | 14,07/70,3 |
|  | - 1этажный (безусадебный-общежитие) | -/- | 0,94/6,8 | 0,94/6,1 | 0,94/4,7 |
|  | - 2этажный | -/- | 1,24/9,0 | 2,54/16,6 | 5,0/25,0 |
| 5.2 | Жилищный фонд с износом более 65 % | -/- | 2,54/18,4 | 0,34/2,2 | – |
| 5.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -/- | 13,76/100 | 11,56/100 | 11,09/100 |
|  | в том числе: - 1этажный | -/- | 12,52/91,0 | 10,32/89,3 | 9,85/88,8 |
|  | - 2этажный | -/- | 1,24/9,0 | 1,24/10,7 | 1,24/11,2 |
| 5.4 | Убыль жилищного фонда | -/- |  | 2,2/100 | 2,67/100 |
|  | в том числе: - 1этажный | -/- |  | 2,2/100 | 2,67/100 |
|  | из него: а) сносится по естественному износу (свыше 65%) | -/- | – | 2,2/100 | 2,54/95 |
|  | б) сносится с износом до 30% (ул. Юбилейная, 42) - попадает в санитарно-защитную зону производственной базы | -/- | – | – | 0,13/5 |
| 5.5 | Новое жилищное строительство | -/- | – | 3,78/100 | 8,92/100 |
|  | в том числе: - 1этажный |  | – |  | 5,16/57,8 |
|  | - 2этажное | -/- |  |  | 3,76/42,2 |
| 5.6 | Плотность жилищного фонда | -/- |  |  |  |
|  | - на 1 га территории жилой застройки | м2/га | 739 |  |  |
|  | - на 1 га селитебной территории | -/- | 338 |  |  |
| 5.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилища | кв. м/чел | 19,4 | 21 | 25 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел | мест | 50/71 | 50/68 | 50/63 |
| 6.1 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел | учеников | 180/254 | 180/247 | 180/ |
| 6.2 | Дом культуры – всего/1000 чел | мест в зале | 100/141 | 100/137 | 240/300 |
| 6.3 | Библиотека – всего/1000 чел | тыс. экз. | 13,5/19,1 | 13,5/18,5 | 13,5/16,9 |
| 6.4 | Фельдшерско-акушерский пункт – всего/1000 чел | посещ. | 24,0/34 | 24,0/33 | 24,0/30 |
| 6.5 | Комплекс спортивно-оздоровительных площадок – всего/1000 чел | га | 1,3/1,8 | 1,5/21 | 1,6/2,0 |
| 6.6 | Продовольственные и промтоварные магазины – всего/1000 чел | м2 торг. площади | 249/352 | 249/341 | 249/311 |
| 6.7 | Поселковый рынок – всего/1000 чел | м2 торг. площади | 42/59 | 42/58 | 32/40 |
| 6.8 | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел | п. мест | 24/34 | 24/33 | 32/40 |
| 6.9 | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел | р. мест | – | 3/4 | 3/4 |
| 7.0 | Баня – всего/1000 чел | мест | 5/7 | 5/7 | 6/7 |
| 7.1 | Пожарное депо – всего | объект/ автомашин | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
| Транспортное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 7.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 7,98 | 7,98 | 8,39 |
|  | -главной улицы | км | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | -основной улицы | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | -местные улицы и дороги | км | 5,42 | 5,42 | 5,83 |
| 7.4 | Плотность транспортной сети застроенной территории | км\кв.км | 18,6 | 18,6 | 19,5 |
| 7.5 | Коэффициент обслуженности территории | - | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 212 | 219 | 240 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | тыс.т/год | - | - | - |
|  | Смет с улиц | тыс.т/год |  | 204,5 | 204,5 |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц /га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | VII. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | VIII. Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | Тыс.т/год | 8,713 | 8,713 | 8,713 |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | Млн.куб.м/год |  |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 8.4 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
| 8.5 | Территории, попадающие в санитарно-защитные зоны, в том числе: | га |  |  |  |
|  | усадебной застройки |  |  |  |  |
|  | общественно-деловой застройки | га |  |  |  |
| 8.6 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - | 0,26 |

Согласно «Материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план гп. Северо-Енисейский в целях актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в период до 2035 года в таблице 1.3. представлена застройка жилыми домами и общественными зданиями гп Северо-Енисейский.

Таблица 1.3. Застройка жилыми домами и общественными зданиями гп. Северо-Енисейский

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Соврем. сост. | I оч. (2020г.) | р/с (2035г.) |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд – всего | Тыс. м2 общей площади жилых помещений | 152,8 | 161,0 | 182,5 |  |  |
| 1.2 | Снос аварийного и ветхого жилищного фонда | -//- |  | 2,13 | 5,3 |  |  |
| 1.3 | Объём нового строительства | -//- | - | 10,33 | 35,0 |  |  |
| 1.4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 21,8 | 23,0 | 25,0 |  |  |
| II. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации (ДОО) | мест | 405 | 525 | 525 |  | Обсл. только жит. гп Северо-Енисейский |
| 2.2 | Общеобразовательные организации (школы) | - // - | 1058 | 1058 | 1058 |  | -//- |
| 2.3 | Объекты здравоохранения – «Центральная районная больница» |  |  |  |  |  | С учётом обсл. населения района |
|  | - Поликлиника и женская консультация | Пос/смену | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  | - Станция скорой помощи | Кол-во спец. машин | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 2.4 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |  |
|  | - РДК | мест | 345 | 345 |  | 345 |  |
|  | - Центральная районная библиотека | т.том | 34,0 | 34,0 |  | 34,0 |  |
|  | - Музей | объект | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | - Кинотеатр | Зр.мест | - | - |  | 200 |  |

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с пунктом 16 главы 1 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 « Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2024. «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17.05. 2011  № 224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественных зданий на каждом этапе представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественных зданий на каждом этапе

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопотребления, Гкал/ч | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок до 2030 |
| п. Брянка |  |  |  |
| Жилые дома, общественные здания | Отопление | 0,573 | 0,573 |
|  | Вентиляция | - | - |
|  | ГВС | 0,08 | 0,08 |
| ИТОГО: |  | 0,653 | 0,653 |
| п. Вангаш |  |  |  |
| Жилые дома, общественные здания | Отопление | 1,12 | 1,12 |
|  | Вентиляция | - | - |
|  | ГВС | 0,12 | 0,12 |
| ИТОГО: |  | 1,24 | 1,24 |
| п. Вельмо |  |  |  |
| Жилые дома, общественные здания | Отопление | 0,129 | 0,129 |
|  | Вентиляция | - | - |
|  | ГВС | - | - |
| ИТОГО: |  | 0,129 | 0,129 |
| п. Новая Калами |  |  |  |
| Жилые дома, общественные здания | Отопление | 1,36 | 1,36 |
|  | Вентиляция | - | - |
|  | ГВС | 0,08 | 0,08 |
| ИТОГО: |  | 1,44 | 1,44 |
| гп. Северо-Енисейский |  |  |  |
| Жилые дома, общественные здания | Отопление | 27,93 | 35,58 |
|  | Вентиляция | 3,13 | 8,55 |
|  | ГВС | 4,73 | 5,2 |
| ИТОГО: |  | 35,79 | 49,33 |
| п. Тея |  |  |  |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания | Отопление | 2,81 | 2,81 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,35 | 0,35 |
| ИТОГО: |  | 3,16 | 3,16 |

- 1.3.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение объектов производственного и складского назначения, в зависимости от их расположения, предполагается обеспечивать, как от существующих источников централизованного теплоснабжения, так и от собственных.

В виду отсутствия на текущий момент проектов планировок территорий, рабочих проектов объектов и технических условий на присоединение их к тепловым сетям, тепловая нагрузка по новым площадкам для размещения объектов производственных предприятий подлежит уточнению в ходе последующей актуализации Схемы теплоснабжения.

Подключение к источникам централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и определяется в каждом случае отдельно.

На сегодняшний день об источниках тепла на промышленных предприятиях информация отсутствует.

Согласно генерального плана утвержденного в 2007 году на территории посёлка Новая Калами насчитывается 7 площадок промышленных и коммунально-складских предприятий. Основная промплощадка – производственная база ОООАС «Прииск Дражный» находится на южной окраине посёлка, занимая территорию 2,78 га, что составляет 71,4% всех промышленно-коммунальных территорий. Остальные промышленно-коммунальные объекты рассредоточены по территории посёлка.

Все предприятия сохраняются на перспективу на существующих территориях.

Общая площадь промышленно-коммунальных территорий 3,89 га.

Расширение промышленно-коммунальных территорий на перспективу не требуется. Характеристика использования территорий промышленного  назначения на перспективу представлена в Таблице 1.3.

Таблица 1.3. Характеристика использования территорий промышленного назначения на перспективу

| № п.п. | Наименование | Площадь, м2 на расчётный срок и на I очередь | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промплощадка ОООАС «Прииск Дражный» (автотранспортный цех, гаражи, склады, котельная, баня, АЗС) | 27785 | 71,4 |
| 2 | Элктробойлерная (ул. Юбилейная, 20) | 1189 | 3,1 |
| 3 | Котельная (ул. Механическая, 1А) | 9499 | 24,4 |
| 4 | Водозаборная скважина (ул. Нагорная, 3) | 179 | 0,5 |
| 5 | Трансформаторная подстанция (ул. Советская, 4-а) | 45 | 0,1 |
| 6 | Трансформаторная подстанция (ул. Дражников, 12) | 119 | 0,3 |
| 7 | Телевышка (ул. Дражников, 24-а) | 82 | 0,2 |
|  | Территория промышленно-коммунальных предприятий – всего | 38898 | 100 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных объектов гп. Северо-Енисейский приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных объектов

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопотребления | Этапы развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | на I очередь (2026г.) | Расчётный срок (2035г.) |
| Производственные объекты ООО «Соврудник» | Отопление | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
|  | Вентиляция | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  | ГВС | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ИТОГО: |  | 6,35 | 6,35 | 6,35 |

1.4.	 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование теплоисточника | Существующая и перспективная величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2030 год |
| 1 | п. Брянка | Котельная | 27,2 | 27,2 |
| 1 | п. Вангаш | Котельная | 3,38 | 3,38 |
| 2 | п. Вельмо | Котельная | 4,38 | 4,38 |
| 3 | п. Новая Калами | Котельная | 4,48 | 4,48 |
| 4 | гп. Северо-Енисейский | Котельная №1 | 9,4 | 20,18 |
| 5 |  | Котельная №3 | 16,8 |  |
| 6 | п. Тея | Котельная | 3,29 | 3,29 |

- РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение на территории Северо-Енисейского МО осуществляется различными способами: централизованным, а также индивидуальными и автономными источниками тепла.

В настоящее время на территории муниципального округа снабжением потребителей тепловой энергией занимается муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (далее – МУП «УККР»). Данная теплоснабжающая организация отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям следующих типов: жилые дома, административные здания, детские сады, больница, школы, РДК, магазины, пожарная часть, спортивный комплекс, гаражи, гостиница, промышленные предприятия.

Актуальный перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального округа представлен в Таблице 2.1.

Таблица 2.1 Перечень источников тепловой энергии на территории Северо-Енисейского МО

| Населенный пункт расположения теплоисточника | Адрес источника | Источник тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Брянка | ул. Школьная, 42 | котельная |  |
| п. Вангаш | ул. Центральная, 36 | котельная |  |
| п. Вельмо | ул. Центральная, 26 | котельная |  |
| п. Новая Калами | ул. Механическая, 1а | котельная |  |
| гп. Северо-Енисейский | ул. Набережная, 6А | котельная № 1 |  |
|  | ул. 40 лет Победы, 15 | котельная № 3 |
| п. Тея | ул. Первомайская, 1 | котельная |  |

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Северо-Енисейского МО по населенным пунктам представлены на рисунках 2.1-2.1.5.

Рисунок 2.1. Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии п. Брянка

Рисунок 2.1.1. Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии п. Вангаш

Рисунок 2.1.2. Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии п. Вельмо

Рисунок 2.1.3. Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии п. Новая Калами

Рисунок 2.1.4. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии гп. Северо-Енисейский

Рисунок 2.1.5. Существующая зона действия системы теплоснабжения и централизованного источника тепловой энергии п. Тея

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Северо-Енисейского МО представлены условия организации индивидуального теплоснабжения.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованным источникам, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии 	через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность	замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

На расчетный период в существующих районах жилой застройки проектирование индивидуальных источников тепла не предполагается.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Существующей балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

| Показатель |  | Существующее значение |  | Перспективные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Брянка котельная по ул. Школьная, 42 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 0,006 |  | 0,006 |
| Тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  | 1,714 |  | 1,714 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | 0,653 |  | 0,653 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  | 0,0038 |  | 0,0038 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | 0,657 |  | 0,657 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 1,057 |  | 1,057 |
| п. Вангаш котельная по ул. Центральная, 36 |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,87 |  | 3,87 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,87 |  | 3,87 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,018 |  | 0,018 |
| Тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 3,85 |  | 3,85 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,24 |  | 1,24 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,13 |  | 0,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 1,37 |  | 1,37 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,48 |  | 2,48 |
| п. Вельмо котельная по ул. Центральная, 26 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 1,58 |  | 1,58 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 1,58 |  | 1,58 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 0,0048 |  | 0,0048 |
| Тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  | 1,575 |  | 1,575 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | 0,129 |  | 0,129 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  | 0,0016 |  | 0,0016 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | 0,131 |  | 0,131 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 1,44 |  | 1,44 |
| п. Новая Калами котельная по ул. Механическая, 1А |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 7,31 | 7,31 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 0,039 | 0,039 |
| Тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  | 7,27 | 7,27 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  | 1,44 | 1,44 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  |  | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  | 1,55 | 1,55 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  | 5,83 | 5,83 |
| гп. Северо-Енисейский котельная № 1 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 65,0 |  | 65,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 65,0 |  | 65,0 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 0,32 |  | 0,32 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  | 64,68 |  | 64,68 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | 33,21 |  | 49,33 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  | 1,56 |  | 1,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | 34,77 |  | 51,27 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 30,23 |  | 13,73 |
| гп. Северо-Енисейский котельная № 3 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 10,8 |  | Закрытие котельной № 3 с переключением потребителей на котельную № 1 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 10,8 |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 0,048 |  |  |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  | 10,75 |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | 2,65 |  |  |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч |  | 0,229 |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | 2,88 |  |  |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 7,87 |  |  |
| п. Тея котельная по ул. Первомайская, 1 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | 11,0 |  | 11,0 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  | 11,0 |  | 11,0 |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 0,032 |  | 0,032 |
| Тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  | 10,97 |  | 10,97 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | 3,16 |  | 3,16 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч |  | 0,18 |  | 0,18 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |  | 3,34 |  | 3,34 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности централизованного источника тепловой энергии, Гкал/ч |  | 7,66 |  | 7,66 |

В таблице 2.3. располагаемая мощность котельных принята исходя из суммарной установленной мощности котельного оборудования, установленного в котельных.

Перспективные значения тепловой нагрузки приняты исходя из «Материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план гп Северо-Енисейский в целях актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в период до 2035 года при условии строительства и подключения новых потребителей к централизованному теплоснабжению.

Перспективный рост для централизованных источников тепловой энергии не ожидается, в связи с тем, что в п. Брянка, п. Вангаш, п. Вельмо, п. Новая Калами,     п. Тея перспективной застройки потребителей тепловой энергии не планируется.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В Северо-Енисейском МО не предусматриваются зоны действия централизованных источников тепловой энергии расположенных в границах двух и более поселений, так как централизованный источник тепловой энергии расположен в границах одного населенного пункта. Соответственно перспективные балансы тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии расположенного в границе двух и более поселений, не предусматриваются.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

  - затраты  на  строительство  новых  участков  тепловой  сети  и  реконструкция существующих участков;

  - пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

  - затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

  - потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

  - надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время населенных пунктах действуют по одному источнику теплоснабжения, в гп Северо-Енисейский действуют два источника теплоснабжения. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии поселка приведена на рисунке. 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.в.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;                    B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чхкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Таким образом, для определения попадания каждого объекта, рассматриваемого для подключения к централизованной системе теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнить сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения Северо-Енисейского МО не производился в связи отсутствием данной информации.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в Главе 4 «Обосновывающие материалы».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудования на продленном ресурсе в течение срока реализации Схемы теплоснабжения отсутствуют.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в Главе 4 «Обосновывающие материалы».

2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в Главе 4 Том 1 «Обосновывающие материалы».

2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Сведения отражены в Главе 4 Том 1 «Обосновывающие материалы».

2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей не предоставлены.

2.6.7.  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в Главе 4 Том 1«Обосновывающие материалы».

2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Сведения отражены в Главе 4 Том 1«Обосновывающие материалы».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1   Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Данный пункт не разрабатывался в связи с отсутствием на котельных водоподготовительных установок.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данный пункт не разрабатывался в связи с отсутствием на котельных водоподготовительных установок.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Основные положения мастер - плана развития систем теплоснабжения гп Северо-Енисейский приведены в Главе 5 «Мастер - план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  гп Северо-Енисейский.

Для п. Брянка, п. Вангаш, п. Вельмо, п. Новая Калами, п. Тея Данный раздел не разрабатывался. Согласно Постановлению правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используются индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в Разделе 4 к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, является не обязательным.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предлагается, что основными источниками теплоснабжения МО на расчетный срок остаются существующие источники теплоснабжения.

Строительство новых источников тепловой энергии не планируется. Предлагается качественное и своевременное обслуживание и ремонт существующих источников теплоснабжения.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предлагается провести модернизацию существующей котельной № 1 гп Северо-Енисейский.

| Источники тепла | Предложенные мероприятия |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | -Замена старых 3-х котлов на новые; - монтаж электрогенераторной дизельной установки, мощностью 1,5 МВт |
| Котельная № 3 | В расчетном сроке (до 2030 года) планируется закрытие котельной с переключением потребителей от данной котельной на котельную № 1. Котельную № 3 планируется перевести в режим КРП или вывести в «холодный резерв» |

Реконструкции централизованных источников тепловой энергии в других населенных пунктах не требуется, в связи с наличием резерва установленной мощности существующего источника централизованного теплоснабжения и отсутствием перспективной тепловой нагрузки потребителей в существующей зоне действия централизованного источника тепловой энергии.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На сегодняшний день установленная мощность источников централизованного теплоснабжения, а также технология генерации и транспортировки тепла адекватна существующим реалиям и позволяет полностью покрыть присоединенную нагрузку потребителей, в связи с этим не предполагается техническое перевооружение или модернизация источников тепловой энергии в Северо-Енисейском МО.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных, не разрабатываются. Существующие котельные имеют оборудование для выработки только тепловой энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В связи с экономической необходимостью в I очереди (до 2026 года) планируется вывод из эксплуатации котельной № 3 с переключением потребителей от данной котельной на котельную № 1. Котельную № 3 перевести в режим КРП или вывести в «холодный резерв».

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

- Предложения по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих проектных решений на момент разработки схемы теплоснабжения.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующей зоне действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатывались, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в МО.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Схемой теплоснабжения предполагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 95/70˚С. Изменение режимов отпуска тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки», аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

Существующие источники тепловой энергии покрывают теплопотребление поселков на расчетный срок (до 2035 г.) и изменение установленной тепловой мощности теплоисточников не требуется.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На момент разработки схемы теплоснабжения не требуется реконструкция и ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. Основным видом топлива на централизованных источниках тепловой энергии является нефть Юрубченского месторождения.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Северо-Енисейского МО.

Структура организации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей представлена ниже:

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых территориях муниципального округа;

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

  - расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

  - повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «УККР» не требуется реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, так как на сегодняшний день установленная тепловая мощность источников теплоснабжения позволяет полностью покрыть присоединенную нагрузку и все существующие и перспективные потребители находятся в зоне эффективного радиуса действия существующих котельных.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На основании «Материалов по обоснованию внесения изменений в генеральный план гп Северо-Енисейский в целях актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в период до 2035 года для подключения перспективной нагрузки потребителей необходимо выполнить мероприятия по разработки проектно-сметной документации по реконструкции, либо строительству тепловых сетей.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «УККР» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, так как два источника теплоснабжения независимы друг от друга.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте 5.5. Раздела 5 настоящего документа

В зоне эксплуатационной ответственности МУП «УККР» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, так как источники централизованного теплоснабжения полностью покрывают присоединенную нагрузку потребителей.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров с недостаточной пропускной способностью;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Рекомендуем выполнить реконструкцию участков тепловой сети от котельной № 1 гп. Северо-Енисейский, с недостаточной пропускной способностью трубопроводов:

- реконструкция участка тепловой сети от тк-99 до тк-34, протяженностью L= 50 м, с заменой диаметра обозначенного участка с 2Ду40 мм на 2Ду70 мм;

- реконструкция участка тепловой сети от тк-17 до тк-17а, протяженностью  L= 92 м, с заменой диаметра обозначенного участка с 2Ду70 мм на 2Ду 80 мм;

- реконструкцию участка тепловой сети от тк-46 до тк-59, протяженностью             L= 50 м, с заменой диаметра обозначенного участка с 2Ду100 мм на 2Ду133 мм;

- реконструкцию участка тепловой сети от тк-9 до тк-10, протяженностью              L= 130 м, с заменой диаметра обозначенного участка с 2Ду100 мм на 2Ду133 мм.

Участок тепловой сети с ограниченной пропускной способностью от котельной № 3 гп Северо-Енисейский по ул. 40 лет Победы, 15:

- реконструкция участка тепловой сети от тк-147 до тк148, протяженностью L= 90 м, с заменого диаметра обозначенного участка с 2Ду100 мм на 2Ду150 мм.

Результаты гидравлических расчетов представлены в «Электронной модели Северо-Енисейского муниципального округа».

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

При разработке схемы теплоснабжения Северо-Енисейского МО предусмотрен перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. Все перспективные потребители подключаются, и будут в дальнейшем подключаться к системе централизованного теплоснабжения по закрытой схеме. В ходе комплексной проработки вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения к реализации предлагаются следующие варианты – переход на закрытую систему теплоснабжения потребителей МУП «УККР» посредством установки индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов (ИАТП) с теплообменниками ГВС, либо реконструкция магистральных сетей с прокладкой трубопровода ГВС в двухтрубном исполнении.

В соответствии с выбранным вариантом перехода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) и увеличением при этом расхода холодной воды необходимо при актуализации схемы водоснабжения выполнить конструкторский расчет системы холодного водоснабжения и проверить пропускную способность вводных трубопроводов, обеспечить необходимые расходы воды у потребителей.

Для перехода на закрытую схему теплоснабжения предлагается разработать проектную документацию с определением комплектации ИТП, а также строительства тепловых сетей в населенных пунктах МО для обеспечения горячим водоснабжением потребителей, у которых отсутствует возможность установки индивидуальных тепловых пунктов.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального округа имеются потребители, у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, вследствие чего, отпадает необходимость в переводе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

При соответствующем обращении потребителей и рассмотрении вопроса о выдаче технических условий на подключении нагрузки ГВС в тех объектах, в которых на момент разработки схемы она отсутствовала, проектными решениями в плановом порядке будет предусмотрена закрытая схема подачи ГВС.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В соответствии с требованиями п.13.45 СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»: вместимость резервуаров и срок хранения резервного топлива отражены в Таблице 8.1.

Таблица 8.1. Наличие резервуаров

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество резервуаров | Объем резервуара, м3 | Срок хранения резервного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Брянка | 1 | 100 | 14-20 дней |
| 2 | п. Вангаш | 2 | 50 | 14-20 дней |
| 3 | п. Вельмо | 1 | 100 | 14-20 дней |
| 4 | п. Новая Калами | 1 | 100 | 14-20 дней |
| 5 | гп. Северо-Енисейский | - | - | 30-90 дней |
| 6 | п. Тея | 1 | 100 | 14-20 дней |

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является нефть.  Характеристика топлива представлена в таблице 8.2

Таблица 8.2 Характеристика топлива

| Наименование населенного пункта | Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Брянка | нефть | Юрубченское месторождение | 10306 | Доставка осуществляется автотранспортом по зимней дороге. Расстояние от нефтебазы п. Енашимиский до месторождения составляет 250-260 км. |
| п. Вангаш |  |  |  |  |
| п. Вельмо |  |  |  |  |
| п. Новая Калами |  |  |  |  |
| гп. Северо-Енисейский |  |  |  | Доставка осуществляется автотранспортом по зимней дороге. Расстояние от расходного склада нефтепродуктов п Енашимо до месторождения составляет 218 км. |
| п. Тея |  |  |  | Доставка осуществляется автотранспортом по зимней дороге. Расстояние от склада нефтепродуктов п. Енашимо до месторождения составляет 250-260 км. |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, отапливающего здания расположенные на территории муниципального округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 Перспективные расчетные топливные балансы

| Наименование централизованного источника | Годовая выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Расчетное потребление топлива, т/год |
| --- | --- | --- |
| 2025-2030гг. |  |  |
| п. Брянка | 1366,24 | 132,27 |
| п. Вангаш | 3276,00 | 495,39 |
| п. Вельмо | 327,16 | 60,35 |
| п. Новая Калами | 3893,02 | 667,39 |
| п. Тея | 8904,26 | 1547,07 |
| гп. Северо-Енисейский До 2026 года (I очередь) |  |  |
| Котельная № 1 | 79,425 | 11 083,90 |
| Котельная № 3 | 14,154 | 957,76 |
| До 2035 года (расчетный срок) |  |  |
| Котельная № 1 | 94,31 | 12699,71 |
| Котельная № 3 | Закрытие котельной № 3 с переключением потребителей на котельную № 1 |  |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является жидкое топливо (нефть), местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются. Мероприятий по переводу котельных на альтернативные виды топлива от ресурсоснабжающей организации МУП «УККР» не планируется.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

## Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является жидкое топливо (нефть), низшая теплота сгорания топлива составляет 10306 ккал/кг.

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива для всех источников тепловой энергии является жидкое топливо (нефть).

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

- Приоритетным направлением развития топливного баланса является реализация мероприятий, направленная на сокращение потребления топлива и других энергетических ресурсов при гарантированном и бесперебойном обеспечении качества теплоснабжения потребителей. Перевод существующих источников централизованного теплоснабжения на другие (в том числе альтернативные) виды топлива не предполагается.

- РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения МУП «УККР» по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение», обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей планируется в течении расчетного срока (до 2030г).

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов в рассматриваемом в рамках данной схемы теплоснабжения временном периоде не планируется.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности МУП «УККР», в схеме теплоснабжения не планируется в связи с тем, что изменения существующего температурного режима отпуска тепловой энергии 95/70°С не требуется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения потребителей МУП «УККР» необходимо произвести установку индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов (ИАТП) с теплообменниками ГВС, а также возможно выполнение реконструкции магистральных тепловых сетей с прокладкой трубопроводов ГВС в двухтрубном исполнении.

Величину инвестиций для реализации данных мероприятий необходимо определить путем разработки проектно-сметной документации.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

- прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2034 г.;

- коэффициента распределения финансовых затрат по годам;

Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие мероприятия:

- все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии;

- предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- предложение по строительству и реконструкции ЦТП.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в Северо-Енисейском МО и предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки должны быть реализованы за счет тарифа на подключения.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

- областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

- государственно-частное партнерство;

- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки схемы теплоснабжения составила составила:

| № п/п | Наименование расходного обязательства Северо-Енисейского МО | Наименование работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Протяжен-ность сети, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка теплосетей от ТК-148 до ТК-149 | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 1 115,08 | 60,50 |
| 2 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-63-ТК-72 | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения, утепление | 21 327,05 | 435,70 |
| 3 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-83 до ул. Пушкина, 4, | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 1 155,04 | 37,00 |
| 4 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения между ТК-13 и ТК-14, напротив магазина "Лейли" и пожарной части МЧС России по Красноярскому краю | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 678,21 | 47,00 |
| 5 | Приобретение и доставка котла для котельной № 1, ул. Набережная, 6А | Приобретение котла | 39 300,00 | 1,00 |
| 6 | Утепление участков сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-13 до 40 лет Победы | утепление участка сети теплоснабжения | 210,93 | 102,00 |
| ИТОГО: |  |  | 63 786,31 |  |
| п. Новая Калами |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения с торца детской площадки МБДОУ "Детский сад №7" по ул. Нагорная 9, | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 38,00 | 16,00 |
| 8 | Утепление участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения между ул. Нагорная и ул. Дражная вдоль зданий по ул. Дражников, 3, ул. Юбилейная, 21 и 25 | утепление участка сети теплоснабжения | 269,79 | 120,00 |
| 9 | Утепление участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ввода жилого дома по ул. Юбилейная, 45 | утепление участка сети теплоснабжения | 19,00 | 8,00 |
| ИТОГО: |  |  | 326,79 |  |
| п. Тея |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ввода в здание по ул. Строителей, 1Б | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 599,39 | 6,00 |
| 11 | Приобретение и доставка котла для котельной, ул. Первомайская, 1 | Приобретение котла | 23 200,00 | 1,00 |
| 12 | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ввода в здание МБОУ ТСШ №3 по ул. Октябрьская, 8 | капитальный ремонт участка сети теплоснабжения | 1 347,44 | 51,00 |
| ИТОГО: |  |  | 25 146,83 |  |
| п. Брянка |  |  |  |  |  |
| 13 | Утепление участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ввода в здание по ул. Лесная, 16 и МКУ "АСФ" | утепление участка сети теплоснабжения | 980,00 | 46,00 |
| ИТОГО: |  |  | 980,00 |  |
| п. Вангаш |  |  |  |  |  |
| 14 | Утепление участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ввода в здание по ул. Студенческая, 14, по ул. Центральная, 34; вдоль дороги по ул. Центральная; напротив зданий по ул. Студенческая 2 | утепление участка сети теплоснабжения | 1 926,66 | 325,00 |
| ИТОГО: |  |  | 1 926,66 |  |
| п. Вельмо |  |  |  |  |  |
| 15 | Утепление участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от здания котельной до ввода в здание жилого дома администрации п. Вельмо | утепление участка сети теплоснабжения | 98,00 | 180,00 |
| ИТОГО: |  |  | 98,00 |  |
| ВСЕГО за 2024: |  |  | 92 264,59 |  |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Данный раздел содержит обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила).

В настоящее время причин для потери статуса единой теплоснабжающей организации, а так же изменения зон её действия соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», изменений не зарегистрировано.

В настоящее время МУП «УККР» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетям, к которым непосредственно подключен централизованный источник тепловой энергии. На обслуживании предприятия находятся все магистральные тепловые сети Северо – Енисейского МО;

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчерезациии, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. МУП «УККР» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения (Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808).

Таким образом, на основании постановления Главы Северо-Енисейского района от 23.03.2021 № 7-пг «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения на территории Северо-Енисейского района» в редакции от 07.05.2025 №14-п2, утверждена единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения Северо-Енисейского муниципального округа– муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

На основании вышеизложенного предлагается оставить без изменений существующую единую теплоснабжающую организацию в Северо-Енисейском МО - муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающий организации приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование централизованного источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УККР» | п. Брянка котельная по ул. Школьная, 42 и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
| 2 |  | п. Вангаш котельная по ул. Центральная, 36 и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
| 3 |  | п. Вельмо котельная по ул. Центральная, 26 и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
| 4 |  | п. Новая Калами котельная по ул. Механическая, 1А и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
| 5 |  | гп. Северо-Енисейский котельная № 1 по ул. Набережная, 6А и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
|  |  | гп. Северо-Енисейский котельная № 3 по ул. 40 лет Победы, 15 и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |
| 6 |  | п. Тея котельная по ул. Первомайская, 1 и тепловые сети, обеспечивающие транспортировку тепловой энергии от данной котельной до каждого потребителя |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории муниципального округа, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный округ, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального округа. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 7 несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 9 потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В соответствии с вышеперечисленными критериями, МУП «УККР» подходит под данные требования.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от других теплоснабжающих организаций не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа приведен в таблице 10.5.

Таблица 10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «УККР» | Централизованная система теплоснабжения п. Брянка |
| 2 |  | Централизованная система теплоснабжения п. Вангаш |
| 3 |  | Централизованная система теплоснабжения п. Вельмо |
| 4 |  | Централизованная система теплоснабжения п. Новая Калами |
| 5 |  | Централизованная система теплоснабжения гп Северо-Енисейский |
| 6 |  | Централизованная система теплоснабжения п. Тея |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с модернизацией системы теплоснабжения гп. Северо-Енисейский присоединенную нагрузку от котельной № 3 – 2,65 Гкал/ч, основными потребителями которой являются объекты жилого назначения, социально – бытового и прочих частных объектов, перераспределить на котельную № 1 с присоединенной нагрузкой – 35,79 Гкал/ч.

Предлагаем в рамках модернизации провести ряд мероприятий необходимых для исключения теплоисточника котельной № 3, которые отражены в главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа, городского округа, города федерального значения», Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии со статьей 15, п. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения муниципального округа городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МУП «УККР» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2023 г. №П/0086 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйственных недвижимых вещей».

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей в Северо-Енисейском МО не было выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства по Красноярскому краю на сегодняшний день не разработана, в связи с этим, в рамках настоящей схемы теплоснабжения Северо-Енисейского МО данный вопрос не рассматривался.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время в Северо-Енисейском МО организации газоснабжения источников тепловой энергии не осуществляется в виду использования на источниках тепловой энергии в качестве топлива - нефть.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для Северо-Енисейского МО не планируются разрабатываться в виду отсутствия в этом необходимости.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального округа не предусмотрено.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

На сегодняшний день генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Северо-Енисейском МО отсутствуют. На территории гп Северо-Енисейский функционируют два централизованных источника тепловой энергии и необходимость в строительстве генерирующих объектов в режиме комбинированной выработки отсутствует.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Данный пункт не разрабатывался, так как необходимость по его разработке относится к Республике Крым.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Данный пункт не разрабатывался, так как необходимость по его разработке относится к Республике Крым.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

На основании предоставленной информации показатель о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях за последние 2 года равен нулю.

Рп сети от tn    = (Nп сети от t0 − 1 / Lt0 − 1 ) ×  (Ltn   − ∑ Lзам tn )/ Ltn

где:

Nп сети от t  − 1   - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0   - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

∑ Lзам tn    - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

Lt	- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0 −1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Pп сети от tn =  0

В период с 2023-2024 года прекращений в подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не зафиксировано.

- 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В период с 2023-2024 года прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не наблюдалось.

Рп ист от tn    = (Nп ист от t0 − 1 / Mt0 − 1 ) ×  (Mtn   − ∑ Mзам tn )/ Mtn

где:

Nп ист от t − 1   - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0   - первый год реализации инвестиционной программы;

∑ Mзам tn - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

Mt0	- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn   - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0 −1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Pп ист от tn = 0

В период с 2023-2024 года прекращений в подачи тепловой энергии теплоносителя, в результате технологических нарушений на тепловых сетях, не зафиксировано.

- 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

вотп  = (Bотп/ Qотп) / 0,001

Bотп  – потребность в условном топливе на производство тепла, отпускаемого с коллектором котельной (тут);

Qотп – количество теплоты, отпускаемое из котельной в тепловую сеть, Гкал.

п. Брянка - Bотп = (193,1/1366,67)/0,001 =141,3

п. Вангаш - Bотп = (723,26/3276,22)/0,001 =220,8

п. Вельмо - Bотп = (88,11/327,16)/0,001 =269,3

п. Новая Калами - Bотп = (752,86/3893,02)/0,001 =193,4

гп. Северо-Енисейский котельная № 1 – Вотп = (16116,79/74498,40)/0,001 = 216,34

гп. Северо-Енисейский котельная № 3 – Вотп = (2167,87/14116,07)/0,001 = 153,57

п. Тея - Bотп = (1696,15/7849,39)/0,001 =216,1

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Северо-Енисейского МО в период 2025 – 2030 гг. приведен в таблице 14.3.

Таблица 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| Централизованный источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии от централизованного источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива т.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г | 2030 г. |
| п. Брянка | 1366,67 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
| п. Вангаш | 3276,22 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 | 243,85 |
| п. Вельмо | 327,16 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |
| п. Новая Калами | 3893,02 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №1 | 74498,40 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №3 | 14116,07 | 166,2 | 190,3 | Закрытие котельной |  |  |  |  |
| п. Тея | 7849,39 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |

- 14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Птп  = Qтехн.пот / Mпкв

где:

Qтехн.пот   - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал;

Mпкв   - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

п. Вангаш - Птп = 0,13/267,9= 0,0005

п. Новая Калами - Птп = 0,11/780,34= 0,0002

гп. Северо-Енисейский котельная № 1- Птп = 1,56/3074,25= 0,0005

гп. Северо-Енисейский котельная № 1Птп = 0,229/277,77= 0,0008

гп. Северо-Енисейский Перспективное значение Птп = 1,8/3352,02= 0,00053

п. Тея - Птп = 0,18/987,01= 0,00002

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для п. Брянка, п. Вельмо не рассчитываось, в связи с отсутствием данных по году ввода в эксплуатацию тепловых сетей.

Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.4.

Таблица 14.4. Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, (Гкал/м2)

| Наименование | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Вангаш | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| п. Новая Калами | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| гп. Северо-Енисейский котельная № 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,00032 | 0,0005 | 0,00032 |
| гп. Северо-Енисейский котельная № 3 | 0,0008 | 0,0008 | Закрытие котельной |  |  |  |  |
| п. Тея | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |

- 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

В таблице 14.5. представлены перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности.

Таблица 14.5. Перспективные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности, (%)

| Источник тепловой энергии | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Брянка | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| п. Вангаш | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| п. Вельмо | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| п. Новая Калами | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №1 | 49,4 | 48,9 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №3 | 24,5 | 24,5 | Закрытие котельной |  |  |  |  |
| п. Тея | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |

- 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

В таблице ниже приведена удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, (м2/Гкал/ч)

| Источник тепловой энергии | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Брянка | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| п. Вангаш | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| п. Вельмо | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Новая Калами | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №1 | 95,59 | 93,18 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| гп. Северо-Енисейский котельная №3 | 104,9 | 104,9 | Закрытие котельной |  |  |  |  |
| п. Тея | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 |

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В Северо-Енисейском МО отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В Северо-Енисейском МО отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В Северо-Енисейском МО отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Данные не предоставлены заказчиком, в связи с этим расчет доли отпуска тепловой энергии осуществляемую потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии не производился.

14.11.		Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 14.11

Таблица 14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование теплоисточника | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025-2028 |
| п. Брянка | - | - |  |
| п. Вангаш | 27 | 31 |  |
| п. Вельмо | - | - |  |
| п. Новая Калами | 16 | 22 |  |
| гп. Северо-Енисейский котельная №1 | 23 | 27 |  |
| гп. Северо-Енисейский котельная №3 | 24 | 28 |  |
| п. Тея | 6 | 10 |  |

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей не производилось, т.к. информация Заказчиком не предоставлена.

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования, источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, не рассчитывалось в связи с отсутствием реконструкции источников централизованного теплоснабжения.

14.14. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

В настоящий момент Северо-Енисейский МО не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Поэтому определение целевых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не представляется возможным.

14.15. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

В настоящий момент Северо-Енисейский МО не имеет результатов внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Поэтому определение целевых значений ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, не представляется возможным.

14.16. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Описаний изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения не произошло.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения «(Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2023г) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать: а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения; б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации; в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Анализ влияния реализации проекта схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2024- 2028 годы утверждены приказом №271-п от 11.12.2023г. министерства тарифной политики Красноярского края.

Анализ влияния реализации проекта Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающей организации Северо-Енисейского МО выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ). Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2020 г. принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источника теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы. Тарифные последствия для организации определены по методу, используемому для установления тарифов в 2020 году. Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации Северо-Енисейского МО определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста, по прогнозам Минэкономразвития РФ.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения для потребителей тепловой энергии развития системы теплоснабжения приведены в 15.1.

Таблица 15.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для МУП «УККР»

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Ед. изм. |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выработано тепловой энергии в виде горячей воды: |  | тыс. Гкал |  | 120,11 |  | 120,11 |  | 120,665 |  | 119,764 |  | 122,131 |  | 119,764 |  | 127,747 |  | 119,764 |  | 119,764 |  | 119,764 |  | 119,764 |  | 119,764 |  | 119,764 |  | 119,764 |  |  |
| 2 |  | Собственные нужды |  | тыс. Гкал |  | 2,92 |  | 2,92 |  | 2,836 |  | 2,84 |  | 3,80 |  | 2,84 |  | 4,00 |  | 2,836 |  | 2,836 |  | 2,836 |  | 2,836 |  | 2,836 |  | 2,836 |  | 2,836 |  |  |
| 3 |  | Отпущено в тепловые сети с коллекторов |  | тыс. Гкал |  | 117,19 |  | 117,19 |  | 117,829 |  | 116,928 |  | 118,331 |  | 116,928 |  | 123,747 |  | 116,928 |  | 116,928 |  | 116,928 |  | 116,928 |  | 116,928 |  | 116,928 |  | 116,928 |  |  |
| 4 |  | Потери в тепловых сетях |  | тыс. Гкал |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 17,439 |  | 16,538 |  | 18,431 |  | 16,538 |  | 18,847 |  | 16,538 |  | 16,538 |  | 16,538 |  | 16,538 |  | 16,538 |  | 16,538 |  | 16,538 |  |  |
| 5 |  | Реализация тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 99,9 |  | 100,39 |  | 104,9 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  | 100,39 |  |  |
| 5.1. |  | в т.ч. на собственное производственное потребление |  | тыс. Гкал |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  |
| 5.2. |  | бюджетным потребителями прочие |  | тыс. Гкал |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 34,77 |  | 35,97 |  | 39,7 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  | 35,97 |  |  |
| 5.3. |  | население |  | тыс. Гкал |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 60,23 |  | 59,52 |  | 60,3 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  | 59,52 |  |  |
| Топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Нефть |  | т.н.т. |  | 13901,79 |  | 14100 |  | 15159,71 |  | 14100 |  | 15127 |  | 14100 |  | 14513,8 |  | 14100 |  | 14100 |  | 14100 |  | 14100 |  | 14100 |  | 14100 |  | 14100 |  |  |
| Баланс электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Потребление электроэнергии |  | тыс. кВт-ч |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  | 7586,5 |  |  |
| Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Потребление воды |  | м3 |  | 234670 |  | 234670 |  | 234670 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  | 209330 |  |  |
|  |  | Расходы (формирование валовой выручки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Индекс потребительских цен |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 |  | 104,1 |  |  |
| 10 |  | Операционные (подконтрольные) расходы |  | тыс. руб. |  | 101 893,07 |  | 52 230,80 |  | 118 422,44 |  | 53 549,97 |  | 124 435,08 |  | 55 268,67 |  | 136 045,77 |  | 57 960,40 |  | 61 329,42 |  | 84 081,34 |  | 86 587,63 |  | 89 196,68 |  | 91 912,70 |  | 94 740,07 |  |  |
| 10.1. |  | Работы и услуги производственного характера |  | тыс. руб. |  | 60384,47 |  | 2161,8 |  | 72727,61 |  | 2217,21 |  | 77248,46 |  | 2289,42 |  | 76383,08 |  | 2402,52 |  | 2575,5 |  | 22171,9 |  | 22171,9 |  | 22171,9 |  | 22171,9 |  | 22171,9 |  |  |
| 10.2. |  | Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  | 1206,2 |  | 0 |  | 1264,8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 10.3. |  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  | 38232,2 |  | 49288,6 |  | 42450,4 |  | 50552,4 |  | 46507,4 |  | 52198,85 |  | 54945,00 |  | 54777,48 |  | 58721,46 |  | 61129,04 |  | 63635,33 |  | 66244,38 |  | 68960,40 |  | 71787,77 |  |  |
| 10.4. |  | Прочие операционные расходы |  | тыс. руб. |  | 2070,2 |  | 780,40 |  | 1 979,63 |  | 780,40 |  | 679,20 |  | 780,40 |  | 4 717,69 |  | 780,40 |  | 32,46 |  | 780,40 |  | 780,40 |  | 780,40 |  | 780,40 |  | 780,40 |  |  |
| 11 |  | Неподконтрольные расходы |  | тыс. руб. |  | 11 360,30 |  | 14 801,73 |  | 12 822,70 |  | 15 181,24 |  | 14 045,24 |  | 15 675,70 |  | 16 593,39 |  | 16 450,08 |  | 17 634,48 |  | 18 357,49 |  | 19 110,15 |  | 19 893,67 |  | 20 709,31 |  | 21 558,39 |  |  |
| 11.1. |  | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 11360,3 |  | 14 801,73 |  | 12 822,70 |  | 15 181,24 |  | 14 045,24 |  | 15 675,70 |  | 16 593,39 |  | 16 450,08 |  | 17 124,53 |  | 17 826,64 |  | 18 557,53 |  | 19 318,39 |  | 20 110,44 |  | 20 934,97 |  |  |
| 11.2. |  | Налог на прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 |  | Вспомогательные материалы |  | тыс. руб. |  | 7023,99 |  | 3813,86 |  | 3075,10 |  | 3911,65 |  | 10427,25 |  | 4039,05 |  | 10007,96 |  | 4238,58 |  | 2016,70 |  | 2099,38 |  | 2185,46 |  | 2275,06 |  | 2368,34 |  | 2465,44 |  |  |
| 13 |  | Расходы на топливо |  | тыс. руб. |  | 276252,57 |  | 248875,30 |  | 375652,11 |  | 287158,11 |  | 550675,50 |  | 309341,75 |  | 452125,47 |  | 318442,13 |  | 341909,98 |  | 355928,29 |  | 370521,35 |  | 385712,72 |  | 401526,95 |  | 417989,55 |  |  |
| 14 |  | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  | 25074,76 |  | 24910,40 |  | 26663,89 |  | 24734,53 |  | 28379,60 |  | 24914,23 |  | 33970,06 |  | 26105,79 |  | 21991,42 |  | 22893,07 |  | 23831,68 |  | 24808,78 |  | 25825,94 |  | 26884,81 |  |  |
| 15 |  | Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 5135,6 |  | 2840,7 |  | 5497,7 |  | 2840,7 |  | 5733,4 |  | 2840,7 |  | 5834,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  | 2840,7 |  |  |
| 16 |  | Итого расходы |  | тыс. руб. |  | 426740,29 |  | 347472,79 |  | 542133,94 |  | 387376,20 |  | 733696,07 |  | 412080,10 |  | 654577,34 |  | 426037,68 |  | 447722,70 |  | 486200,28 |  | 505076,97 |  | 524727,62 |  | 545183,94 |  | 566478,96 |  |  |
| 17 |  | Налог на прибыль |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 18 |  | Необходимая валовая выручка |  | тыс. руб. |  | 426740,29 |  | 347472,79 |  | 542133,94 |  | 387376,20 |  | 733696,07 |  | 412080,10 |  | 654577,34 |  | 426037,68 |  | 447722,70 |  | 486200,28 |  | 505076,97 |  | 524727,62 |  | 545183,94 |  | 566478,96 |  |  |
| 19 |  | Тариф на тепловую энергию с учетом затрат |  | руб./Гкал |  | 4250,82 |  | 3461,23 |  | 5400,28 |  | 3858,71 |  | 7344,31 |  | 4104,79 |  | 6240,01 |  | 4243,83 |  | 4459,83 |  | 4843,11 |  | 5031,15 |  | 5226,89 |  | 5430,66 |  | 5642,78 |  |  |
| 20 |  | Тариф на тепловую энергию по предельному росту |  | руб./Гкал |  | 3 461,23 |  | 3 461,23 |  | 3 858,71 |  | 3 858,71 |  | 4 036,21 |  | 4 036,21 |  | 4 036,21 |  | 4 036,21 |  | 4 221,88 |  | 4 221,88 |  | 4 416,09 |  | 4 416,09 |  | 4 619,23 |  | 4 619,23 |  |  |
| 21 |  | Дефляторы, к предыдущему периоду |  |  |  |  |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  | 1,046 |  |  |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

  - Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию, как приоритетное, отображена на рисунке. 15.3.

Рисунок 15.3. Динамика роста тарифа на тепловую энергию

Рисунок 15.4. Динамика, отражающая фактические затраты к утвержденному тарифу на тепловую энергию от котельных МУП «УККР»

Как видно из рисунков 15.3. и 15.4. среднегодовой расчетный тариф за весь рассматриваемый период 2020-2030 гг. превышает тариф, определенный с учетом прогнозных индексов Минэкономразвития РФ.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источники финансирования:

- местный бюджет, в рамках программы развития ЖКХ;

-  областной (краевой) бюджет, в рамках областных (краевых) программ по модернизации в сфере энергетики;

-   государственно-частное партнерство;

- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Анализ влияния реализации проекта Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающей организации Северо-Енисейского МО выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ). Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающей организации Северо-Енисейского МО определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста, по прогнозам Минэкономразвития РФ.

В соответствии с планом, до 2030 год в Северо-Енисейском МО должны быть выполнены следующие мероприятия:

п. Вангаш:

1. Перевод с открытой на закрытую схему ГВС в п. Вангаш:

- строительство сетей ГВС – 177 347,66 тыс. руб.;

- строительство ИТП – 40 500,0 тыс. руб.;

С учетом значительных финансовых затрат при строительстве сетей ГВС      (177 347,66 тыс. руб.) предлагаем выполнить работы менее затратные по строительству ИТП (40 500,0 тыс. руб.).

С учетом предложений суммарные капиталовложения до 2030 годы должны составить: 40 500,0 тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет реализации.

п. Новая Калами:

1. Перевод с открытой на закрытую схему ГВС в п. Новая Калами:

- строительство сетей ГВС – 70 043,06 тыс. руб.;

- строительство ИТП (50шт.) – 45 000 тыс. руб.;

С учетом значительных финансовых затрат при строительстве сетей ГВС (70 043,06 тыс. руб.) предлагаем выполнить работы менее затратные по строительству ИТП (45 000 тыс. руб.).

С учетом предложений суммарные капиталовложения до 2030 года должны составить: 45 000 тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет реализации.

гп. Северо-Енисейский:

- замена котлоагрегатов на котельной № 1 – 269 739,63 тыс. руб.

- перевод с открытой на закрытую схему ГВС, строительство ИТП –192 780 тыс. руб.;

- строительство и реконструкция тепловых сетей – 47 898,91 тыс. руб. после 2023 года

Суммарные капиталовложения до 2030 года должны составить: 510 418,54 тыс. руб. без НДС.

Кроме того, при реализации одного из предложенных в Мастер плане сценариев развития централизованной системы теплоснабжения гп Северо-Енисейский предполагаются дополнительные инвестиции в следующем объеме:

Сценарий № 2 – 10 874,86 тыс. руб. без НДС

Сценарий № 3 – 47 717,10 тыс. руб. без НДС

п. Тея:

- строительство котельной по ул. Энтузиастов, 10 – 68 750,00 тыс. руб.;

- замена котлоагрегата на котельной – 23 200,00 тыс. руб.

Суммарные капиталовложения до 2030 года должны составить: 91 950,00 тыс. руб.

Стоимость реализации каждого мероприятия ориентировочная, размер денежных средств необходимый для выполнения плана определяется на основании разработанной проектно-сметной документации.

На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

1.   Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2.	Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. №212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";

3.	СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». Утвержден Приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр;

4.	СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».  Утвержден Приказом Минстроя России от 27.12.2011 г. №608.;

5.	СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден Приказом Минстроя России от 24.12.2020 г. №859/пр.;

6.	СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки». Утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. №944/пр.;

7.	Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2023 г. №П/0086 «Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйственных недвижимых вещей»

8.	СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети». Утвержден Приказом Мин региона России от 19.12.2023 г №947/пр.;

9.	Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757, от 12 июля 2018 г. №548»;

10.	Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 г. №14-37н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (нормативов потребления горячей воды в жилом помещении), нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края» (с изменениями на 26 июня 2023 года);

11.	Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 г.  №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

12.	СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2020 г. №920/пр.;

13.	СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 г. №1034/пр.;

14.	СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» Утвержден Приказом Минстроя России от 13.05.2022 №361/пр.;

15.	СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2020 г. №921/пр.;

15.	РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

16.	Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. http://www.economy.gov.ru

17.	Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003 (с изменениями на 01.01.2021 год).

18.	Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат по состоянию на 01.01.2026 год.